7环境保护措施及其可行性论证

- 本项目采取的污染治理措施均为成熟可靠的措施，具体见表7-1所示。

表7-1  本工程采取污染防治措施一览表

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气治理 | 烟气脱硫 |  | 采用电石渣-石膏湿法脱硫，脱硫效率≥99.68%，一炉两塔并联配置，5层喷淋层，不设旁路和GGH |
|  | 烟气除尘 |  | 静电除尘器+湿式除尘器，考虑湿法脱硫附带的除尘效果，综合除尘效率≥99.989% |
|  | 脱硝 |  | 采用低氮燃烧技术，并配置脱硝效率≥89%的SCR脱硝系统，脱硝剂为氨 |
|  | 除汞 |  | 静电除尘器＋湿法脱硫+湿式除尘器组合协同控制，脱汞效率不低于70% |
|  | 烟囱参数 |  | 1根高240m、内径7.0m |
| 渣库颗粒物控制 |  |  | 碎渣及炉渣转运过程产生的颗粒物配套一级布袋除尘器及1根15m高排气筒 |
| 碎煤楼的碎煤机和煤仓间导料槽、原煤斗 |  |  | 采取密闭收集+除尘器，废气经处理后分别经20m、40m排放口排放 |
| 输煤系统颗粒物控制 |  |  | 转运站、碎煤楼、煤仓间皮带转接点均采取干雾抑尘措施，且各皮带转接点之间落差比较小，起尘量较低，转运站、碎煤楼、煤仓间均为全封闭建设 |
| 废水治理 | 锅炉排水 |  | 输送至辅机冷却系统补充利用 |
|  | 辅机冷却排水 |  | 辅机冷却系统排水用于本项目脱硫系统补水利用，不外排 |
|  | 脱硫石膏浆液 |  | 脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用；少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用 |
|  | 湿电清洗废水 |  | 作为脱硫系统补水利用，不外排 |
|  | 输煤系统清洗废水 |  | 排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排 |
|  | 含油废水 |  | 本工程主厂房机泵产生的含油废水经管网收集，依托信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排 |
|  | 生活污水 |  | 依托信源集团生活污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排 |
| 固废治理 | 废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、废油漆桶、在线监测化验废液等危险废物依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、除尘器废布袋等一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理油泥，脱硫石膏于信源集团石膏脱水系统产生，经信源集团石膏库暂存后外卖综合利用；含油废水处理油泥于信源集团含油废水处理系统产生，经信源集团危废库暂存后委托有资质单位处置 |  |  |
| 噪声治理 |  | 采用低噪声设备，对高噪声设备进行减震、降噪处理；设隔音罩、安消音器等措施 |  |
| 风险防控 |  | 厂区配套建设事故导排系统，并依托信源集团事故水池 |  |

7.1大气污染防治措施及可行性论证

7.1.1 SO2防治对策及其可行性论证

7.1.1.1 脱硫工艺比选

目前燃煤电厂常用脱硫工艺为石灰石-石膏湿法脱硫工艺、镁粉湿法脱硫工艺和氨法脱硫工艺，镁粉湿法脱硫工艺因其脱硫产物亚硫酸镁尚无成熟的综合利用途径，使用相对较少。本项目采用电石渣浆-石膏湿法脱硫工艺，属于石灰石-石膏湿法脱硫工艺的一种，本次评价就本项目脱硫工艺与氨法脱硫工艺进行对比分析，说明本项目脱硫工艺选择的理由。

1、电石渣浆-石膏湿法脱硫工艺

电石渣浆-石膏湿法脱硫工艺采用信发集团电石渣浆（氢氧化钙）作脱硫吸收剂，在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的氢氧化钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应而被脱除，最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴，经加热器加热升温后排出。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收利用。

2、氨法脱硫工艺简介

氨法脱硫是使用氨水做脱硫剂的工艺，锅炉烟气经锅炉引风机进入吸收塔，烟气与氨化吸收液接触反应，脱除掉绝大部分SO2。氨法脱硫副产物主要是硫酸铵，经干燥包装后外售做为化肥生产原料。

表7.1-1  电石渣浆-石膏脱硫和氨法脱硫工艺对比

| 项目 | 电石渣浆-石膏脱硫工艺 | 氨法脱硫工艺 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤硫分适应性 | 以石灰浆液为吸收剂的脱硫过程在气液固三相间进行，钙的溶解量与循环浆液量关系密切 | 氨做为吸收剂有较大的溶解度，因此氨法脱硫技术对燃煤硫分的适应性强，可用于0.3%～8%硫分的煤质 |
| 二次污染 | 有脱硫废水产生，脱硫废水中含有大量SS、氯化物和部分重金属离子，需有效处理 | 无脱硫废水产生，但会导致氨逃逸二次污染 |
| 长期运行稳定性 | 运行过程中对设备磨损、结垢堵塞的程度高于氨法脱硫系统 | 氨法采用氨作为吸收剂，设备腐蚀性略高，且氨存储和输送过程风险较高，不宜在人群密集区域使用 |
| 副产物综合利用 | 脱硫石膏可用于水泥建材行业 | 副产物硫酸铵，可用于化肥生产 |
| 运行成本 | 循环量大，电耗高于氨法脱硫系统；脱硫石膏外售价格较低 | 氨水碱性大于石灰石，同样pH下脱硫效率高，需要的循环量小，能耗低，但氨的成本较高 |

综上，考虑到本项目所在区域为茌平城区附近，而且可以依托信发集团丰富的电石渣资源，从环境效益、运行稳定性、运行成本、安全等方面综合考虑，本项目选取风险系数较低，成熟可靠的电石渣浆-石膏脱硫工艺。

7.1.1.2 电石渣浆-石膏脱硫工艺介绍

- 本项目电石渣浆－石膏湿法烟气脱硫工艺设计脱硫效率≥99.68%，主要由烟气系统、SO2吸收系统、电石渣浆供应系统（信源集团供应）、石膏脱水系统（依托信源集团处理）、工艺水供应系统（部分依托信源集团）、压缩空气系统、浆液排空及回收系统等组成。其中脱硫装置区内不设独立的压缩空气系统，由主厂房空压机为脱硫装置提供仪表、气动阀门及检修用压缩空气，脱硫区内设置压缩空气储气罐。本项目脱硫系统设计参数详见工程分析表2.8-2。

（1）吸收系统

脱硫塔按逆流式喷淋吸收塔设计，脱硫塔自上而下分为除雾净化段、吸收段、浓缩段、氧化段。烟气经锅炉引风机自下而上通过立式喷淋吸收塔，吸收塔上部为喷淋吸收区，该区布置有多层喷嘴，将浆液均匀地喷射于充有烟气的塔中。循环浆泵将电石渣浆液、亚硫酸钙和石膏混合浆液送入喷嘴进行雾化，雾化浆液自上而下通过吸收塔SO2吸收区，此时与烟气逆流接触发生化学反应，生成亚硫酸钙后汇入吸收塔下部循环浆池。氧化风机向循环浆池内鼓入氧化空气，将亚硫酸钙氧化成为硫酸钙。循环浆池底部的石膏浆液通过排浆泵被送至信源集团石膏脱水系统。

信源集团石膏脱水系统内的石膏水力旋流器上部出来的溢流液大部分返回本项目吸收塔。经洗涤脱硫净化后的烟气为带液滴的湿烟气，在吸收塔上段装有三级除雾器，湿烟气通过除雾器除去大部分脱硫后烟气携带的液滴进入后续湿电除尘器进一步处理。

（2）石膏脱水系统（依托信源集团）

从吸收塔反应池排出的石膏浆浓度仅为15%～20%（wt），经吸收塔排浆泵送入信源集团石膏脱水系统旋流浓缩器，经旋流浓缩器浓缩后的浆液浓度为45%～55%（wt）进入真空皮带脱水装置，经过真空皮带脱水机脱水后石膏含水量小于10%（wt），脱水后的石膏送至信源集团石膏储存间暂存，最终外售综合利用。

水力旋流浓缩器分离出来的溢流液大部分返回吸收塔循环使用，一部分经废水旋流器浓缩后排入废水处理系统。为控制脱硫石膏中Cl-等成份含量，确保脱硫石膏品质，在石膏脱水过程中需用工艺水对石膏及滤布进行冲洗。石膏过滤水收集在滤液水箱中，滤出液由泵送回吸收塔。

- 工艺水供应系统

- 脱硫系统补水经工艺水泵进入吸收塔用于补充吸收、浓缩过程中消耗部分，维持系统平衡，补水采用辅机冷却塔排水、湿电系统排水及工艺原水等。

项目脱硫装置工艺流程图见工程分析章节图2.8-2。

综上，本项目脱硫系统不设旁路、不设GGH，采用5层喷淋设计，通过优化喷淋层布置，提高覆盖率，优化喷嘴选型，降低液滴粒径，降低塔内烟气流速，综合优化吸收塔内流场等措施，保证喷淋层中气液完全有效的接触，根据信源集团多年来的运行经验，本项目采取的脱硫设施，能够保证效率不低于99.68%，满足达标排放和总量控制要求。

7.1.2 颗粒物防治对策

依据本项目煤质情况，采用“两台双室六电场静电除尘器+两电场湿式静电除尘器”，考虑湿法脱硫附带除尘效果，综合除尘效率不低于99.989%。

火电厂锅炉煤粉燃烧后所形成的粉煤灰随烟气进入锅炉尾部，通过各类除尘器将其绝大部分收集下来。除尘器按其工作原理可以分为干式除尘器、湿式除尘器、电除尘器和袋式除尘器。其中电除尘器和袋式除尘器因除尘效率高，被广泛采用。

针对目前常用的电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器和湿式静电除尘器等四类除尘设备技术经济性综合比较见下表。

表7.1-2  除尘器对比情况一览表

| 除尘器类型 | 技术特点及安全可靠性比较 | 经济性比较 | 占地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电除尘器 | 优点：除尘效率高、压力损失小、适用范围广、使用方便且无二次污染、对烟气温度及烟气成分等影响不像袋式除尘器那样敏感；设备安全可靠性好。 缺点：除尘效率受煤、飞灰成分的影响 | 设备费用较低； 年运行费用低； 经济性好 | 占地面积大 |
| 袋式除尘器 | 优点：不受煤、飞灰成分的影响，出口粉尘浓度低且稳定；采用分室结构的能在100%负荷下在线检修。 缺点：系统压力损失最大；对烟气温度、烟气成分较敏感；若使用不当滤袋容易破损并导致排放超标 | 设备费用低； 年运行费用高； 经济性差 | 占地面积小 |
| 电袋复合除尘器 | 优点：不受煤、飞灰成分的影响，出口粉尘浓度低且稳定。破袋对排放的影响小于袋式除尘器。 缺点：系统压力损失较大；对烟气温度、烟气成分较敏感 | 设备费用高； 年运行费用较低； 经济性较好 | 占地面积小 |
| 湿式电除尘器 | 优点：收尘性能与粉尘特性无关，收集粉尘不受粉尘比电阻的影响；清灰时粉尘不产生二次扬尘，出口粉尘浓度可以达到很低；对可吸入性粉尘（PM2.5）颗粒的去除效率很高；对雾滴、SO3及其它重金属等都具有较好的去除效果；没有如锤击设备等运动部件，设备可靠性高。 缺点：耗水量大、含灰废水需要二次处理 | 设备费用高； 年运行费用较高； 经济性较差 | 占地面积大 |

由上表可以看出，从技术优点、煤灰特性对除尘效率的影响、排放浓度、经济性等分析，本项目烟气采用两台双室六电场静电除尘器+湿法脱硫协同+湿式电除尘，综合除尘效率可稳定达到99.989%以上是有保证的。

7.1.3 NOx防治对策

1、工艺选择

脱硝技术主要包括：选择性催化还原（SCR）脱硝、选择性非催化还原（SNCR）脱硝和同步脱硫脱硝等类型，三种脱硝工艺比较见表7.1-3。

表7.1-3  脱硝工艺比较

| 序号 | 项 目 | 技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCR | SNCR/SCR联用 | SNCR |
| 1 | 还原剂 | NH3或尿素 | 尿素或NH3 | 尿素或NH3 |
| 2 | 反应温度 | 300～420℃ | 前段：870～1200℃ 后段：300～420℃ | 870～1200℃ |
| 3 | 催化剂 | 使用催化剂 | 后段加装少量SCR催化剂 | 不使用催化剂 |
| 4 | 脱硝效率 | 50%～90% | 60%～80%以上 | 30%～75% |
| 5 | NH3 逃逸 | 小于2.5ppm | 5ppm～10ppm | 小于10ppm |
| 6 | 对空气预 热器影响 | SO2/SO3氧化率较高，而NH3与SO3易形成NH4HSO4造成堵塞或腐蚀 | SO2/SO3氧化率较SCR低，造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低 | 不会因催化剂导致SO2/SO3的氧化，造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低 |
| 7 | 系统压力损失 | 较大 | 较小 | 几乎没有损失 |
| 8 | 占地空间 | 大（需增加大型催化剂反应器和供氨或尿素系统） | 较小（可将催化剂置于尾部烟道内或增加一小型催化剂反应器） | 小（锅炉无需增加催化剂反应器） |
| 9 | 投资成本 | 高 | 较高 | 较低 |
| 10 | 运行成本 | 高 | 较高 | 低 |
| 11 | 使用业绩 | 很多 | 较少 | 较多 |

SCR技术目前应用较广泛，具有：技术成熟，运行可靠性高，可操作性强，与锅炉系统相对独立、装置投入率可达95%以上，效率可在50～90%间灵活设计、运行寿命30年等优点。目前欧美和日本等国家和地区的火电厂烟气脱硝装置中采用SCR技术大约占到95%。当要求NOX的脱除效率较高时，SCR是世界公认的最有效的锅炉脱硝技术。

本项目采用低氮燃烧+分级燃烧技术，根据工程分析中低氮燃烧措施的论证，省煤器出口NOX浓度可控制在300mg/m3以下。烟气脱硝系统采用SCR工艺，一炉配2套反应器，脱硝烟气系统不设烟气旁路和省煤器旁路。共设计4层催化剂层，运行方式为3运1备，设计脱硝效率≥89%，脱硝还原剂采用氨，在正常投运SCR时，脱硝装置的氨逃逸质量浓度不大于2.5ppm，SO2/SO3转化率小于0.75%。

2、还原剂选择

目前电厂脱硝主要采用的还原剂有液氨、尿素和氨水。

针对三种还原剂的特点，《火电厂氮氧化物防治技术政策》对三种还原剂的选用提出如下建议。

表7.1-4  还原剂比选

| 还原剂 | 优点 | 缺点 | 选用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 还原剂和蒸发成本低；体积小 | 为了防止液氨逸出污染，需要较高的安全管理投资；风险较大 | 新建机组，若液氨储存场地满足国家相关安全标准、规范要求，并取得危险化学品管理许可，可以使用 |
| 氨水 | 液体溢出后，扩散范围较液氨小；浓度范围较易控制，风险较小 | 较高的还原剂成本；较高的蒸发能量；较高的储存设备成本；较大的注入管道。溢出的氨水，对人体影响同液氨。氨水相比液氨更容易发生与人直接接触 | 在无法使用液氨的条件下，可以考虑使用 |
| 尿素 | 没有溢出危险；设备占地面积小；对周围环境要求较低 | 还原剂能量消耗较大，系统设备投资和还原剂成本较高 | 当法规不允许使用液氨，或人口密度高，或特别强调安全的情况下，推荐使用 |

本工程依托信源集团现有液氨储罐，不新增存储设施，因此采用液氨作为脱硝剂可节约建设成本。本工程在液氨输送管道、脱硝装置区已设置氨气检测器，可及时监控氨气输送及使用过程是否存在泄露情况，降低使用风险。

3、SCR脱硝原理

SCR（Selective Catalytic Reduction）是一种后燃烧NOX控制技术，其原理是还原剂（主要是NH3）在催化剂的定向催化作用下将NOX还原成N2及H2O。NH3和NOX在催化剂表面进行化学反应，形成N2和水。

图7.1-1  SCR反应原理示意图

还原剂制备

图7.1-2  SCR工艺流程示意图

4、SCR脱硝效率可达性分析

选择性催化还原于20世纪80年代开始逐渐应用于锅炉烟气脱除NOx，具有较高脱硝性能、信赖性高、运转操作单纯、稳定等诸多优势，SCR脱硝已成为排烟脱硝装置的主流，可应用于电厂、工业锅炉、燃气锅炉、内燃烧发动机等。目前SCR法已在日本、欧洲和美国的燃化石燃料锅炉上应用多年，遇到的运行和维护方面的问题也很少。因此，SCR法可以作为高脱氮效率可靠的NOX控制技术。

项目SCR系统参数见工程分析章节表2.8-4。

5、氨逃逸控制措施

逃逸氨是指没有参与反应，随净烟气逸出的游离氨。根据企业提供的相关资料，企业通过控制合理的工艺条件，将氨喷射系统相关参数控制在最有效的区间，保证氨气与锅炉烟气充分均匀混合，扩大氨气与烟气的接触面积，延长烟气与氨的反应停留时间，从根本上控制氨逃逸。

7.1.4 烟囱高度合理性论证

7.1.4.1 锅炉烟囱高度合理性论证

本项目烟囱高度240m，烟囱高度符合以下几个方面规定与要求：

1、DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》，火电厂排气筒高度不得低于厂区建筑物的2倍。本项目投产后厂区内最高建筑物为锅炉房，高度为70.5m，本项目建设240m高的烟囱，满足该技术规程要求。

2、根据《锅炉房烟囱设计》，锅炉烟囱出口气体速度推荐值为12～20m/s，本项目烟囱出口气体速度范围为16.9m/s，基本满足设计规范推荐值要求。

3、根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1“排气筒高度必须遵守表列排放速率要求外，还须高出周围200m范围内建筑物5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应排放速率限值严格50%执行”。本项目建设240m高的烟囱，满足该标准要求。

综上所述，本项目设置240m高烟囱是可行的，能够满足环境保护要求。

7.1.4.2 渣库排气筒及输煤系统低矮源高度合理性论证

根据《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）“排气筒的高度应不低于15m（储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施除外），具体高度按通过审批、审核或备案的环境影响评价文件要求确定”。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气简,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。

本项目渣库配套建设1根15m高的排气筒，由于渣库周围施工场地受限，无法架设高排气筒，因此本项目渣库排气筒严格按照《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，排气筒建设高度不低于15m、排放速率从严50%执行。

输煤系统碎煤机排放口高度20m，煤仓间排放口高度40m，因承重及安全等问题，无法架设高排气筒，因此本项目输煤系统碎煤机、煤仓间排气筒严格按照《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，排气筒建设高度不低于15m、排放速率从严50%执行。

7.1.5 安装烟气连续监测系统

本工程在烟囱安装1套烟气连续监测系统，主要监测SO2、颗粒物、NOx等污染排放情况。烟气连续监测符合《固定污染源烟气(SO、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)、《固定污染源废气低浓度排放监测技术规范》（DB37/T 2706-2015）的要求。

7.1.6 无组织排放控制措施

本项目无组织控制措施均属于常规控制措施，具体如下：

⑴输煤系统采用全封闭输煤廊道，转运站、碎煤楼、煤仓间等均设置干雾抑尘装置和除尘器，可有效控制扬尘。严格对进出厂区运输车辆车胎、车体冲洗，避免车辆运输过程扬尘污染。

⑵本工程除灰渣系统采用灰、渣分除，干灰采用气力输送至信源集团灰库暂存，在灰库顶设置除尘器。炉渣设置封闭渣仓，并设置负压集气系统收集碎渣、转运过程颗粒物。

⑶项目氨气输送管线及脱硝设备均采取严格封闭措施，减少无组织排放。

经采取以上措施，本项目无组织粉尘将得以控制，对周围环境影响较小。

7.2废水污染防治措施及可行性论证

7.2.1 基本原则

本项目产生的各项废水，依据水质特点，采取技术上可行、经济上合理的治理措施。按照“一水多用，节约用水”的原则，优化用水方案，实施统筹的水务管理，最大限度地减少外排水量。

7.2.2 具体措施

本项目废水主要为锅炉排水、循环水系统排水、湿电除尘系统排水、输煤系统清洗废水、脱硫系统排的石膏浆液、含油废水及生活污水等。

锅炉排污水用于辅机循环冷却系统补水；辅机循环水系统排水、湿电除尘系统排水用于脱硫系统补水；输煤系统清洗废水排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排；脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用，少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用；项目含油机泵不定期产生含油废水，经信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排；本项目新增生活污水依托信源集团污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排。

综上所述，本项目废水全部能够得到综合利用，不外排。废水处理方式在技术和经济上均是合理可行的。废水处理措施的实施将有效的提高水的循环利用率，节省大量新鲜水资源。

7.2.3 节约用水措施分析

本项目采取以下节水措施：

（1）项目用水优先采用区域污水处理厂中水，厂内各生产工艺系统加强水的循环综合利用，如锅炉排污水回用至循环水系统补水，循环水系统排污水回用于脱硫系统补水等。

（2）采用节水的工艺流程和设备。使用节水型卫生设施，合理布置管网，选用质量可靠的管道和阀门，设置必要的节流、减压设施，以减少和杜绝管道系统的漏损。

（3）投运后定期开展清洁生产审核，不断优化各用水环节的节水措施，减少水资源消耗。

（4）采用干灰系统，灰渣综合利用，耗水大大减少。

7.2.4 地下水防渗措施

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

1、污染防治区划分

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。

重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，主要包括地下污水管道、脱硫装置区、事故导排系统等。

一般污染防治区是指地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括煤场、输煤站、锅炉房、除尘器、煤仓间、汽机房、升压站、材料库检修间、厂区运输道路等。

2、分区防渗措施

（1）重点污染防治区防渗措施

根据本项目实际情况，其重点污染防治区主要包括：污水管道、脱硫装置区、污水处理区、事故水导排系统等。

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。目前企业采取的防渗措施能够满足重点防渗区要求。

（2）一般污染防治区

根据本项目实际情况，其一般污染防治区主要包括：输煤系统、锅炉房、除尘器、煤仓间、汽机房、升压站。一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。目前企业采取的防渗措施能够满足一般防渗区要求。

7.3噪声污染控制措施及可行性论证

本项目噪声污染控制措施如下：

1、从声源设备上进行噪声控制，选用低噪音设备，从源头减少噪声产生。

2、对运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备，将其安放在封闭厂房或室内，例如空压机、泵类、风机、磨煤机等。在锅炉对空排汽口、锅炉房送风机、一次风机、氧化风机等处加装消声器，以降低气流噪声。

3、碎煤机、汽机、发电机等高噪声设备，采取基础隔振并安装隔音罩。

4、所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声。锅炉房内的碎煤机设置减振底座，以降低碎煤机运行噪声的向外辐射。各种泵的进、出口均采用减振软接头，以减少泵的振动和噪声经管道传播。

5、合理布置烟风管道，使介质流动畅通，减少空气动力噪声。通过合理设计锅炉房蒸汽管道布设，汽水管道做到合理布置，流道顺畅，并考虑防振措施。合理选择各支吊架型式并合理布置，降低气流和振动噪声。

6、主厂房门窗选用隔声性能好的材料，以减少厂房内噪声回响反射或者噪声向外传播。对噪声影响较大的车间，如汽机间、锅炉房等均设值班小间或控制室，对值班室采取隔声措施。对各种泵类应采用降噪措施，泵房窗户选用密闭和隔声性能良好的材料。

7、试运行前，对锅炉进行吹管尽量避开居民休息时间；在锅炉吹管末端安装降噪30dB以上的消声器，排气口合理选向。

以上噪声控制技术是常规技术，成熟可靠。

管理上制定严格的管理规程，包括作业管理、作业环境管理、健康管理、职业卫生教育等一系列措施。

7.4固体废物控制措施及可行性论证

本项目产生的固废包括废变压器油、废油漆桶、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液、除尘灰、炉渣、除尘器废布袋、生活垃圾等。

废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废油漆桶、废催化剂、在线监测化验废液属于危险废物，依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、除尘器废布袋属于一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理油泥，脱硫石膏于信源集团石膏脱水系统产生，经信源集团石膏库暂存后外卖综合利用；含油废水处理油泥于信源集团含油废水处理系统产生，经信源集团危废库暂存后委托有资质单位处置。

本项目新增的灰渣、脱硫石膏均依托信源集团综合利用渠道进行外售综合利用，根据工程分析，脱硫石膏可在茌平信源环保建材有限公司得到全部综合利用，灰渣可通过其他合作单位全部资源化利用。本项目不设事故灰渣场，信源集团厂区建设2台3万m3钢板灰库和2台5万m3钢板灰库，作为临时灰罐，可作为除尘灰短时利用不畅时的暂存场所，可满足信源集团和本项目18天的除尘灰暂存需求。

7.5环境风险防范措施及可行性论证

本项目涉及的主要危险物质包括柴油等油类物质、氨、汞、二氧化硫、二氧化氮、钒及其化合物（以钒计）、CO等，主要涉及危险单元包括生产区、环保设施、输送管道等。项目潜在危险因素主要是中毒、火灾或爆炸事故，项目总平面布置和设计充分考虑环境风险，符合环境风险的要求。

本项目施工建设中应严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

根据本项目环境风险影响评价，项目发生突发环境事故情况下可能受影响的区域主要为事故源下风向敏感点、厂区污水排污口和雨水排放口以及厂区及下游地下水环境。发生事故情况下，企业应及时组织下风向敏感保护目标群众进行有序疏散，并对周边交通实施交通管制，确保事故下风向群众安全。

本项目针对危险单元建立有效的监控和预警机制，能够确保及时发现事故，并快速做出应急救援措施，厂区建立完善的防控体系，并依托信源集团事故水池，用以事故状态下全厂消防、事故废水收集，确保事故水不直接排入附近地表水体。

本项目投运前应制定应急预案并进行备案，以满足事故情况下风险应急管理要求。

本项目生产装置具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但还应从建设、生产、贮运、消防等各方面积极采取措施，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，如有必要，要采取社会应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，以控制事故和减少对环境造成的危害。

事故发生后要积极开展灾后危险化学品及消防废水的处理，防止二次污染发生。

企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。

7.6 小结

综上可知，本项目采取的环保治理措施经济合理，技术可行；本工程通过采取上述环保措施，能够有效地减少各种污染物排放，确保达标排放。