- 10 环境管理及监测计划

按照“三同时”制度的指导思想，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。

# 10.1 本项目环境管理

## 10.1.1本项目管理机构设置

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）要求，企事业单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。

企业已设置环保科，负责厂内环境管理，环保科设科长1名，科员1名。

在项目投入生产使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。排污许可证申请时应根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》规定，确定和计算申请排放污染物种类、浓度和排放量等许可事项，制定自行监测等方案，按规定开展申请前信息公开并提交《排污许可证申领信息公开情况说明表（试行）》，在全国排污许可证管理信息平台上填报《排污许可证申请表（试行）》，签署《承诺书》，并在规定期限内到核发机关申请排污许可证。

## 10.1.2环境保护职责与任务

1、宣传、贯彻执行国家、集团公司及地方政府颁发的环境保护和污染源治理的有关法规、标准和制度。

2、负责建立、健全公司环境保护的各项规章制度。

3、制订环境保护的规划、计划、措施，并检查监督实施情况。

4、负责监督完成总经理环保责任书的各项工作。

5、负责组织完成环境监测工作。

6、监督、检查环保设施的投运、检修、停运执行情况，建立健全环保设施技术档案。

7、掌握项目污染状况，建立污染源档案和环保统计。

8、负责组织污染问题的调查分析，编写事故调查报告，以及污染治理方案的研究与实施。

9、负责填报上级规定的各种月、季、年度综合性环保定期统计报表，做好排污交费工作。

10、掌握灰、渣综合利用情况，监督、检查综合利用工作。

11、负责组织开展环保技术交流，研究和攻关。

12、定期组织召开环保例会，检查、总结各项环保工作，布置、协调、落实下一步工作，并检查环境保护专项经费的使用情况。

# 10.2 本项目环境监测

## 10.2.1本项目监测制度

本次评价参照《火电厂环境监测条例》、《火电厂环境监测技术规范》（DL/T414-2022）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》（HJ/T 255-2006）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》等要求，制定本工程监测制度。

表10.2-1  企业污染源正常工况下主要监测方案

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 监测指标 | SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、氨、林格曼黑度 |
|  | 监测布点 | 按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》有关规定执行 |
|  | 监测项目及频率 | 本项目排气筒（DA001）安装1套烟气在线监测装置，对SO2、NOX、颗粒物采用烟气连续监测装置进行实时监测； 汞及其化合物、氨、林格曼黑度每季度监测1次 |
| 渣库废气 | 监测指标 | 颗粒物 |
|  | 监测布点 | 按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》有关规定执行 |
|  | 监测项目及频率 | 对本项目渣库排气筒（DA002）进行监测，每季度监测1次 |
| 碎煤楼废气 | 监测指标 | 颗粒物 |
|  | 监测布点 | 按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》有关规定执行 |
|  | 监测项目及频率 | 对本项目碎煤楼排气筒（DA003/DA004）进行监测，每季度监测1次 |
| 煤仓间 | 监测指标 | 颗粒物 |
|  | 监测布点 | 按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》有关规定执行 |
|  | 监测项目及频率 | 对本项目煤仓间排气筒（DA005/DA006、DA007/DA008）进行监测，每季度监测1次 |
| 厂界无组织废气 | 监测指标 | 氨、颗粒物 |
|  | 监测布点 | 厂界 |
|  | 监测项目及频率 | 每季度监测一次 |
| 噪声 | 监测项目 | Leq(A) |
|  | 监测布点 | 厂界 |
|  | 监测周期与频率 | 每季度开展一次昼夜监测 |
| 固体废物 | 监测项目 | 统计固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等 |
|  | 监测周期与频率 | 每月统计一次 |
| 环境空气 | 监测项目 | 氨 |
|  | 监测布点 | 信源集团公司北厂界外1m处 |
|  | 监测周期与频率 | 每年一次 |
| 地下水 | 监测项目 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、细菌总数、Na+、高锰酸盐指数、石油类、汞 |
|  | 监测点位 | 依托现有信源集团8#监控井（位于电解铝生产区东北侧，本项目下游） |
|  | 监测周期与频率 | 每年监测一次 |
| 土壤 | 监测项目 | pH、镉、砷、六价铬、铜、汞、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |
|  | 监测点位 | 脱硫装置区 |
|  | 监测周期与频率 | 每5年开展1次 |
| 注：1、锅炉煤种改变时，需对汞及其化合物增加监测频次；2、排气筒废气监测应同步监测烟气参数 |  |  |

表10.2-2  风险事故应急环境监测方案

| 事故类型 | 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨泄漏 | 环境空气 | 厂界下风向 | 氨 |
|  | 地表水 | 厂区雨水排水口 | pH、氨氮 |
| 火灾事故 | 环境空气 | 厂界下风向 | 二氧化硫、氮氧化物、CO |
|  | 地表水 | 厂区雨水排水口 | COD、总氮、氨氮、石油类等 |

注：根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

## 10.2.2监测仪器、设备

根据本项目工程特点，项目已需配套的监测仪器如下。其他日常监测项目可委托第三方监测机构开展，满足项目监测需要。企业应急监测已和当地第三方专业检测公司山东瑞创环境科技有限公司签订应急监测协议，山东瑞创环境科技有限公司距本项目约3公里，可及时应对本项目突发环境事故情况下的应急监测工作。

表10.2-3  本项目监测仪器配置一览表

| 项目 | 序号 | 仪器(设备)名称 | 数量(台/套) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备仪器 | 1 | 烟气连续监测装置 | 1 | 锅炉烟气监测 |

## 10.2.3污染源排放清单及管理要求

本项目建设内容具体见下表。

表10.2-4  本工程内容组成表

| 项目组成 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 汽机房 |  | 和信源集团共用1座高31.8m、跨度30.6m汽机房，在汽机房东首建设1台660MW高效超超临界、一次中间再热、三缸两排汽、单轴、工业调整抽汽、直接空冷凝汽式机组 | 已建成 |
|  | 除氧间 |  | 位于汽机房南侧，高39m、跨度10m，安装有除氧器及配套设施 | 已建成 |
|  | 锅炉房 |  | 锅炉露天布置，锅炉炉架为钢结构，建设1台最大连续蒸发量（BMCR）2167t/h高效超超临界参数变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、前后墙对冲燃烧、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉及配套设施 | 已建成 |
| 辅助 工程 | 工业水系统 |  | 项目工业用水水源为茌平区污水处理厂中水和骇河河水，依托信源集团供水系统，经管道输送至本项目利用。信源集团原水处理建设规模为2×1875t/h、1×1000t/h，合计4750t/h，工业用原水经机械加速澄清池（加入石灰、凝聚剂）后经变孔隙滤池过滤处理。目前信源集团最大用水量约为4000m3/h，富余处理能力750t/h，可满足本项目工业用水需求 | 依托信源集团 |
|  | 生活水系统 |  | 项目生活用水由开发区自来水管网提供，依托信源集团供水管线铺设至本项目厂区 | 依托信源集团 |
|  | 化水处理系统 |  | 项目锅炉除盐水由信源集团化水系统提供，通过管道输送至本项目锅炉系统里用。信源集团水处理中心除盐水制备能力为1600t/h，采用双级反渗透膜+离子交换处理（阴床-阳床-混合床），制水率为83%。信源集团目前除盐水系统运行负荷为500t/h，富余制备能力1100t/h，满足本项目除盐水用水需求 | 依托信源集团 |
|  | 空冷凝汽系统 |  | 设备换热面积2451536m2、风机数量72台，额定功率160KW | 已建成 |
|  | 辅机冷却系统 |  | 本项目厂区原建有7台5000m3/h冷却塔，作为信源集团违规建设的7#和8#机组和本项目机组辅机冷却系统利用，本项目辅机冷却循环量为10000m3/h | 已建成 |
|  | 供煤系统 |  | 本项目用煤由信源集团负责供应。信源集团火车运煤卸煤站最大卸煤能力1000万t/a。信源集团目前现有6×600MW级超超临界燃煤供热发电机组，满负荷运行工况下耗煤量1008.46万t/a。为保障煤炭供应，同时依托公路汽车运输，委托专业物流运输公司负责。信源集团建设有两座全封闭干煤棚，面积共计98613m2，最大储煤量为40万t。 本项目配套建设输煤系统，输煤系统分别接入信源集团卸煤站和全封闭煤棚，优先采用火车煤。燃煤可由卸煤站或煤棚经全封闭输送廊道输送至项目煤仓间 | 卸煤及储煤系统依托信源集团，输煤系统为本项目建设，已建成 |
|  | 煤粉制备系统 |  | 本工程制粉系统采用双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统系统，配备六台双进双出钢球磨煤机和六个钢煤斗。每只煤斗的有效容积为617.2m3 | 已建成 |
|  | 除灰渣系统 |  | 本项目除灰渣系统为灰渣分除、干灰干排、粗细分贮方式。 除渣系统采用风冷式机械除渣方式，锅炉排出的渣，经钢带输送机冷却经碎渣机破碎由斗式提升机送至渣库中储存，设1座渣库，直径为φ8m，有效容积140m3 除灰系统采用正压浓相气力输送集中至信源集团灰库，信源集团建设4座￠15m灰库，分别为省煤器粗灰库、原灰库、粗灰库及细灰库 | 渣仓已建成；灰库依托信源集团 |
|  | 脱硫浆液供应系统 |  | 本项目脱硫浆液为电石渣浆液，由信源集团供应，山东信发化工有限公司制备的电石渣浆经管线输送至信源集团2个900m3的制浆池，然后由信源集团通过管道输送至本项目脱硫装置利用，电石渣浆液浓度约为20%，本项目不设脱硫浆液制备和存储设施 | 由信发化工、信源集团供应 |
|  | 脱硝剂供应系统 |  | 本项目脱硝剂采用液氨，由信源集团供应，通过管道输送至本项目脱硝装置利用，本项目不设氨气存储设施。信源集团建设有6座128m3的卧式液氨储存罐，液氨存储量为300t，储罐采用16MnR钢材制造，承压等级2.4PMa | 由信源集团供应 |
|  | 锅炉点火柴油供应系统 |  | 本项目锅炉点火采用0#柴油，由信源集团供应，通过管道输送至本项目锅炉利用，信源集团设有2座500m3油罐 | 由信源集团供应 |
|  | 空压系统 |  | 配套建设2台105Nm3/min、0.8MPa螺杆式空压机 | 已建成 |
| 储运工程 | 煤仓间 |  | 煤仓间底层布置有双进双出钢球磨煤机及检修场地。底层、运转层与汽机房之间设封墙，有利于汽机房的运行。煤仓间布置给煤机，与磨煤机相互对应 | 已建成 |
|  | 渣库 |  | 设1座渣库，直径为φ8m，有效容积140m3 | 已建成 |
|  | 脱硫浆液箱 |  | 建设一座φ8×10.3m，容积487m3的浆液箱 | 已建成 |
| 环保 工程 | 锅炉 烟气 治理 | 烟囱参数 | 和信源集团合用一座高240m套筒式三管钢烟囱，单管出口内径7m。本项目锅炉废气经其中1个钢管独立排放，不与信源集团烟气混合，独立安装在线自动监测系统，并与环保部门联网 | 已建成 |
|  |  | 烟气脱硝 | 锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限公司锅炉，采用低氮燃烧技术，锅炉出口氮氧化物浓度≤300mg/m3，配置2套SCR脱硝装置，单套SCR装置设置4层催化剂层（3运1备），单套催化剂装填量为129.6m3/层，设计脱硝效率≥89% | 已建成 |
|  |  | 烟气除尘 | 烟气除尘采用2台双室六电场低低温静电除尘器（电除尘器及省煤器灰斗放灰均采用正压浓相气力除灰系统）+湿式静电除尘器，考虑湿法脱硫协同除尘，综合除尘效率不小于99.989% | 已建成 |
|  |  | 烟气脱硫 | 烟气脱硫采用电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺，建设2座脱硫塔系统（5层喷淋），脱硫塔并联布置，不设旁路和GGH，设计脱硫效率≥99.68% | 已建成 |
|  |  | 除汞 | 脱硝＋除尘＋湿法脱硫的组合协同控制，脱汞效率≥70% | 已建成 |
|  | 渣库 | 颗粒物 | 炉渣破碎、输送粉尘经密闭收集后配套1台布袋除尘器处理，除尘效率≥99%，处理后的废气经1根15m高排气筒排放 | 已建成 |
|  | 碎煤机 | 颗粒物 | 设置布袋除尘器，处理后经20m高排放口排放（DA003/DA004） | 已建成 |
|  | 煤仓间导料槽 | 颗粒物 | 设置布袋除尘器，处理后经40m高排放口排放（DA005/DA006） | 已建成 |
|  | 煤仓间原煤斗 | 颗粒物 | 设置布袋除尘器，处理后经40m高排放口排放（DA007/DA008） | 已建成 |
|  | 扬尘治理 |  | 本项目除灰渣系统为全封闭系统，输煤系统采用全封闭廊道、设置干雾抑尘措施，依托的信源集团卸煤站、煤棚均已采取封闭措施，且采取干雾抑尘措施 | 已建成 |
|  | 废水 治理 | 锅炉排水 | 输送至辅机冷却系统补充利用 | 已建成 |
|  |  | 辅机冷却排水 | 辅机冷却系统排水用于本项目脱硫系统补水利用，不外排 | 已建成 |
|  |  | 脱硫石膏浆液 | 脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用；少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用 | 依托信源集团 |
|  |  | 湿电清洗废水 | 作为脱硫系统补水利用，不外排 | 已建成 |
|  |  | 输煤系统清洗废水 | 排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排 | 依托信源集团 |
|  |  | 含油废水 | 本工程主厂房机泵产生的含油废水经管网收集，依托信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排 | 依托信源集团 |
|  |  | 生活污水 | 依托信源集团生活污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排 | 依托信源集团和华旭公司 |
|  | 噪声治理 |  | 采用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声、减震等降噪措施 | 已建成 |
|  | 固废治理 |  | 项目区设置1座140m3渣库，依托信源集团4座￠15m灰库 | 渣库已建成，灰库依托信源集团 |
|  |  |  | 本项目产生的石膏浆液依托信源集团石膏脱水系统处理，产生含水10%脱硫石膏，依托信源集团石膏库暂存 | 依托信源集团 |
|  |  |  | 危废暂存依托信源集团电厂生产区150m2危废仓库 | 依托信源集团 |
|  | 风险防控 |  | 厂区配套建设事故导排系统，并依托信源集团事故水池 | 依托信源集团 |
| 配套 工程 | 升压站及电厂出线 |  | 建设220kV主变压器1座，升压站及电厂出线单独委托开展环评，不在本次评价范围内 | 单独环评 |
|  | 供热管网 |  | 锅炉产蒸汽进入汽轮机做功发电后，做过功的蒸汽抽出外供热用户。厂内供热管线已建成并接入厂外供热管网。厂外新增热用户管网由开发区负责进行基础配套建设，该部分单独委托环评，不在本次评价范围内 | 新增管网单独环评 |

本工程燃煤煤质详见下表。

表10.2-5  煤质主要指标分析一览表

| 序号 | 项目名称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 (ar) | 校核煤种 (ar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基碳 | Car | % | 58.19 | 57.3 |
| 2 | 收到基氢 | Har | % | 1.55 | 1.2 |
| 3 | 收到基氧 | Oar | % | 2.73 | 1.9 |
| 4 | 收到基氮 | Nar | % | 1.53 | 1.2 |
| 5 | 全硫 | St，ar | % | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 收到基灰分 | Aar | % | 24.2 | 25.7 |
| 7 | 全水分 | Mt | % | 8.6 | 9.5 |
| 8 | 空气干燥基水份 | Mad | % | 2.36 | 1.3 |
| 9 | 收到基挥发分 | Var | % | 9.01 | 7.5 |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qnet.v.ar | MJ/kg | 20.91 | 20.65 |
| 11 | 煤中汞 | Hgar | μg/g | 0.24 | 0.23 |

本工程锅炉耗煤量情况见下表。

表10.2-6  本工程锅炉耗煤量一览表

| 序号 | 耗煤量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小时耗煤量（t/h） | 日耗煤量（t/d） | 年耗煤量（t/a） |
| 设计煤种 | 272.01 | 5440.2 | 1115250.72 |
| 校核煤种 | 275.44 | 5508.8 | 1129292.62 |

注:1.小时耗煤量为发电机组额定工况下锅炉小时耗煤量。2.日耗煤量按20小时计算。3.发电机组年利用小时数按4100小时。

本项目污染物排放清单及管理要求见下表。

表10.2-7  本项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 环保措施参数 | 排放浓度mg/m3 |  | 执行标准 | 排放量 t/a | 总量指标 t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2、NOX、颗粒物、氨、汞及其化合物 | 低氮燃烧+SCR脱硝+静电除尘+电石渣-石膏湿法脱硫+湿式电除尘 | 脱硝效率89% 除尘效率99.989% 脱硫效率99.68% 脱汞效率70% | SO2 | 23.1 | 《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) | 200.69 | 200.69 | 240m高、内径7m烟囱(DA001) | 安装在线监测 |
|  |  |  |  |  | NOX | 33.0 |  | 286.70 | 286.70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 6.71 |  | 27.54 | 27.54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | 0.008 |  | 68.25kg/a | — |  | 每季度监测一次 |
|  |  |  |  |  | 氨 | 2.0 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 17.36 | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) | — | — |  |  |
|  | 渣库 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 除尘效率99% | 颗粒物 | 3.2 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） | 0.79 | 0.79 | 15m高排气筒(DA002) | 每季度监测一次 |
|  | 碎煤机 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 除尘效率99% | 颗粒物 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 20m高排气筒(DA003/DA004) |  |
|  | 倒料槽 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 除尘效率99% | 颗粒物 | 10 |  | 0.08 | 0.08 | 40m高排气筒(DA005/DA006) |  |
|  | 原煤斗上料 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 除尘效率99% | 颗粒物 | 10 |  | 0.06 | 0.06 | 40m高排气筒(DA007/DA008) |  |
|  | 输煤系统 | 颗粒物 | 转运站、碎煤楼、煤仓间皮带转接点采取干雾抑尘措施 | — | — |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.67 | 1.67 | — | 厂界每季度监测一次 |
|  | 脱硝装置区 | 氨 | 氨气输送管线及脱硝装置采取封闭措施 |  | — |  | 《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) | 0.11 | - | — |  |
| 废水 | 锅炉排水 | COD、氨氮、全盐量、SS、硫酸盐、氯化物、石油类 | 输送至辅机冷却系统补充利用 |  | — | — | - | 19.5m3/h | — | 不外排 | 无需监测 |
|  | 辅机冷却排水 |  | 辅机冷却系统排水用于本项目脱硫系统补水利用，不外排 |  | — | — |  | 35.5（38）m3/h | — |  |  |
|  | 脱硫石膏浆液 |  | 脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用；少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用 |  | — | — |  | 184m3/h | — |  |  |
|  | 湿电清洗废水 |  | 作为脱硫系统补水利用，不外排 |  | — | — |  | 2m3/h | — |  |  |
|  | 输煤系统清洗废水 |  | 排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排 本工程主厂房机泵产生的含油废水经管网收集，依托信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排 依托信源集团生活污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排 |  | — | — |  | 13.5m3/h | — |  |  |
|  | 含油废水 生活污水 |  |  |  | — | — |  | 0.5m3/h | — |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  | — | — |  | 0.29m3/h | — |  |  |
| 固废 | 除尘灰（设计煤种） |  | 依托信源集团灰库暂存，优先外售茌平信源环保建材有限公司，富余部分外售其他建材公司 |  | — |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 25.5万 | — | 不外排 | 台账管理 |
|  | 炉渣（设计煤种） |  | 本项目渣库暂存，优先外售茌平信源环保建材有限公司，富余部分外售其他建材公司 |  | — |  |  | 2.83万 | — |  |  |
|  | 废布袋 |  | 外卖综合利用 |  | — |  |  | 0.2 | — |  |  |
|  | SCR脱硝装置废催化剂 |  | 委托资质单位处置 |  | — |  |  | 485.8t/3a | — |  |  |
|  | 机械设备维护产生的废矿物油、废油桶 |  | 委托资质单位处置 |  | — |  |  | 10 | — |  |  |
|  | 废变压器油 |  | 委托资质单位处置 |  | — |  |  | 10 | — |  |  |
|  | 化验废液 |  | 委托资质单位处置 |  | — |  |  | 0.2 | — |  |  |
|  | 废油漆桶 |  | 委托资质单位处置 |  | — |  |  | 2 | — |  |  |
|  | 员工生活产生的生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  | — |  |  | 15 | — |  |  |
| 噪声 | 汽轮机、发电机、引风机、送风机、磨煤机、空压机、锅炉排汽放空突发噪声等 | Leq | 减振、隔声 |  | -- |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | -- | -- | -- | 每季度一次 |
| 风险 | 泄漏 |  | 液氨和柴油输送管线途经区域设置事故收集沟，完善厂区事故水收集系统 |  |  |  |  |  | 全厂形成防控体系，确保事故状态下事故废水不泄漏到外环境 |  |  |
|  | 火灾爆炸 |  | 设置消防冷却水系统，并配置移动式干粉、泡沫灭火器等灭火设施，依托现有工程消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防渗 | 重点控制区 |  | 污水收集及输送管道、脱硫装置区、事故水导排系统防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）重点防渗区要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般控制区 |  | 锅炉房及除尘区、煤仓间、汽机间等防渗应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：废水、固废废物为产生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应及时发布项目排污情况，包括废气污染物排放量等，废气季度监测应形成正式报告以备查，厂界噪声应每年委托或自行监测，固废应逐月统计、做好台账记录。

## 10.2.4 排污口规范

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

10.2.4.1排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；

2、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

10.2.4.2 排污口的技术要求

1、排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；

2、设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

10.2.4.3排污口立标管理

1、污染物排放口，应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）及修改单以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。各排污口具体要求见下表。

表10.2-8  本项目排污口要求一览表

| 类型 | 排污口 | 提示标志 | 警告标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟囱 |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等噪声源 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废临时贮存区 |  |  |
|  | 危险废物贮存区 |  |  |

2、污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

10.2.4.4 排污口建档管理

1、要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

项目应当结合本次环评提出的环境监测与管理要求，在废气、噪声排放口（源）以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

## 10.2.5 规范采样平台

本项目已违规建成，已按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的要求设置了规范的采样平台和采样点。

## 10.2.6 信息公开

企业需按照《企业环境信息依法披露管理办法》公开企业相关环保信息。根据《企业环境信息依法披露管理办法》中规定企业应主要公开内容如下：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

企业运行中，若存在以下条款规定的情形，应当自收到相关法律文书之日起五个工作日内，以临时环境信息依法披露报告的形式，披露以下环境信息：

(1)生态环境行政许可准予、变更、延续、撤销等信息；

(2)因生态环境违法行为受到行政处罚的信息；

(3)因生态环境违法行为，其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员被依法处以行政拘留的信息；

(4)因生态环境违法行为，企业或者其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员被追究刑事责任的信息；

(5)生态环境损害赔偿及协议信息。

企业运行中，若发生突发环境事件，应当依照有关法律法规规定披露相关信息。

企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。

企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。